岸元井堰取水ポンプ設備

機械・電気 設備工事

特 記 仕 様 書

目　　　　　　次

第　１　章　　　　 総　　　 則

第　２　章　　　 　機 械 設 備

第　３　章　　　　 電 気 設 備

第　４　章　　　　 据 付 工 事

第１章　総則

１．適用範囲

本仕様書は岸元井堰揚水ポンプ施設の機械・電気設備工事に適用する。

２．一般事項

（１）各機器は特記仕様書に示された仕様条件に対して十分性能を発揮することは勿論、耐久性維持管理、安全性を考慮した構造とし、運転が確実で操作の容易なものでなければならない。

（２）機器の設計、製作にあたっては、図面及び本仕様書によるものとする。

３．関係法規の適用基準等

（１）　日本工業規格 (JIS)

（２）　日本電機工業会規格 (JEM)

（３）　電気学会電気規格調査会標準規格 (JEC)

（４）　電気設備に関する技術基準 (通産省)

（５）　日本水道協会規格 (JWWA)

（６）　労働安全衛生法

（７）　ポンプ据付工事施工管理基準 (農林省)

（８）　電気事業法

（９）　揚排水ポンプ設備技術基準・同解説 (河川ポンプ協会)

（10）　土地改良事業計画設計基準及び運用・解説　設計「ポンプ場」 (農林省)

（11）　その他関連法規

４．承諾図面

承諾図は、主要寸法・材質・数量及びその他の必要な事項を記入した図面、主要機器外形断面図及びその他の必要な図面よりなり、各３部 (返却用１部を含む)提出すること。

５．保　証

（１）　機器の保証期間は規程による引渡しを受けた日から１ケ年とする。

（２）　保証期間内に明らかに設計製作上の不備に起因する故障あるいは事故が生じた場合は、製作者の責任

において、ただちに修理又は取替えを行うこと。

６．機器納入

（１）　工場検査に合格した機器類は、現場へ順序よく納入する。

（２）　機器のうち長尺物・重量物については、損傷なきよう運搬には十分注意すること。

７．施工、引渡し

（１）　施工は、現場の状況を十分把握し、手順よく行わなければならない　　　　　　　　　　　　　　　 　　（２）　施工完成後の試運転・引渡し要領は、監督員の指示によるものとする。

第２章　機械設備

１．概　要

本ポンプは、下部工（ポンプ井）に設置され、河川より取水し、対象とする水路枡へ放流し、田畑へ送水するものである。ポンプは手動および自動（タイマー）運転とする。又、取水位がLWLに低下した場合はポンプ保護のために自動停止する。

２．計画レベル

取水位　　　計画水位　LWL 1.640（最低水位）

計画地盤高　GL　5.230

放流高　　　EL　4.944（放流水路高）

３．ポンプ

（１）ポンプ仕様

形  式　　水中モータポンプ（着脱式）

口　径　  φ100mm

台　数     1 台

吐出量　　 1.0m３/min

全揚程 　　約5.0m

電動機 　　2.2 kW程度、200V、60Hz

水  質   　河川水

（２）構　　造

・本機はポンプ部（羽根車・吐出ケーシング）と電動機の主要部で構成され、水中に設置可能な構造とする。

・点検管理が容易にできるようガイドパイプを用いた着脱装置を設けるものとする。

・ポンプ保護のために、温度上昇検知、浸水検知器を内蔵する。

（３）主要材料

ケーシング  FC200以上

羽根車　 　 SCS13以上

主　軸　　  SUS403またはSUS420J2以上

（４）付属品 (ポンプ１台に対し)

着脱装置（吐出曲管）　　　　          　1　組

ガイドパイプ（SUS304、長3.8ｍ程度）　　 1　組

吊上用チェーン　　　　　　　　　　　　　1　組

基礎ボルトナット　　　　　　　　　　　　1　組

水中ケーブル（10ｍ）　　　　　　　　　　1　組

分解工具（全台で）　 　　　　　　 　　　1  組

その他必要なもの　　　　　 　　　　　　 1  式

４．逆止弁

（１）仕　様

形  式　　　　　　スイング式

口  径　　　　　　φ100mm

常用圧　　　　　  約0.05MPa

台  数  　　       1台

フランジ規格　　　JIS10k

（２）主要材料

弁   箱　　　　　FC200以上

弁   体          FC200以上

５．手動仕切弁

（１）仕　様

形  式　　　　　手動外ネジ仕切弁

口  径　　　　　φ100mm

常用圧　　　　　約0.05MPa

台  数  　　    1台

フランジ規格　　JIS10k

（２）主要材料

弁  箱　  　　　FC200以上

弁  体          FC200以上

６．空気抜き弁

（１）仕  様

形  式　 　　　ボール式

口  径　　　 　φ20mm

常用圧　　　　 約0.05MPa

台  数 　　　  1台

規　格　　　　 ネジ込み式

（２）主要材料

本　 体　　　　SCS13以上

フロート       SUS304以上

７．吐出配管

（１）仕　様

口  径	 　φ100～125mm

台　数       　1式

フランジ規格   JIS10k

（２）構　造

- 配管材は、SGPとする。

- 管継手はフランジ及び溶接継手とする。継手箇所は、維持管理時に取外しが可能な工夫を行うものとする。

- 埋設部は、不等沈下を考慮した可とう管（ゴム製）を設けるものとする。（偏心量100㎜）

第３章　電気設備

１．概　　要

本設備は、九州電力㈱から3φ3W 200V 60Hz、1φ3W 200/100V 60Hzを受電し、本機場の各機器へ配電するために設置するものである。

２．引込開閉器盤

（１）概略寸法　　　幅800×高さ1200×奥行200ｍｍ（参考）

（２）形　  式　　　ステンレス製屋外装柱形

（３）数　　量　　　１面

（４）取付器具

１）盤面取付器具

・名称名板                                　      　　１式

・電力量検針窓                                 　 　　１式

・その他必要なもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　１式

２）盤内取付器具

・取引用電力量計取付スペース　　　　　　 　　 　　　　１式

・配線用遮断器　3P 50AF 　　                  　　　　２台

・ＳＰＤ　　　　3φ直撃雷 誘導雷 複合型 クラスⅠ　　　１台

・ＳＰＤ　　　　1φ直撃雷 誘導雷 複合型 クラスⅠ　　　１台

・ヒューズ　　　3P 120A 125kA  　　　　　　　　　 　　２台

・集中接地端子                            　        　１式

・その他必要なもの　　　　　　　　　　　　　        　１式

３．ポンプ制御盤

ポンプ盤より、電灯分電盤および井堰設備の電源を供給できる構造とする。

（１）概略寸法   幅600×高さ1200×奥行400ｍｍ（参考）

（２）形 　 式   鋼鈑製屋内壁掛形

（３）数　　量 　１面

（４）取付器具

１）盤面取付器具

・名称名板　　　１式

・交流電圧計　　１個

・交流電流計　　２個

・運転時間計　　１個

・故障表示灯　　　　　　　　　　１式

・電圧計切換スイッチ　　　　　　１個

・切換スイッチ　「手動－自動」　１個

・操作スイッチ　「停止－運転」　１組

・運転表示灯    「停止－運転」　１組

・押ボタンスイッチ

「警報停止、表示復帰、ランプテスト」      　３個

・その他必要なもの　 　　　　　 　 　　       １式

２）盤内取付器具

・配線用遮断器　　3P 50AF 　 　　　　　       ６台

3P 30AF　　　　　　　　　　 １台

2P 30AF　　　　　　　　　　 ４台

・漏電遮断器　　  3P 50AF　 　  　  　  　　　１台

2P 30AF    　　　　　　　　 １台

・電磁接触器　　　直入始動 2.2KW   　　　　　 １組

・進相コンデンサ  3φ40μＦ	１台

・計器用変流器　　　　             　         １式

・３要素継電器　 　　　　　　　　　　　　　　 １組

・制御用変圧器　　　　             　         １台

・補助継電器類　 　　　　　　　　             １式

・時限継電器                    　　　　　　　１式

・液面継電器                    　　　　　　　１式

・運転タイマー                  　　　　　　　１式

・ＳＰＤ　　　　　電源用 誘導雷 クラスⅡ      ３台

・集中接地端子                  　　　　　　　１式

・盤内照明,換気ファン　　　　　　             １式

・その他必要なもの                            １式

３）その他

・その他必要なもの　　　　　　　　　　　　　　１式

４．計装設備

（１）ポンプ井水位電極

ポンプの非常停止用および復帰水位検知用として設置するものである。

１）形　式　　　ケーブル電極（PH-2×2）

２）数　量　　　3個（3接点）

３）付属品　　　付属ケーブル（１個当たり約5ｍ）、その他必要なもの

５．運転（システム）について（案）

本設備の運転は以下とする。

・ポンプは手動および自動（タイマー）運転とする。

・運転停止後、設定水位まで上昇すると運転可能となり、自動にて再起動する

・ポンプ保護のためにポンプ井水位がLLWLに低下した場合には自動で非常停止する。

・運転水位（HWL）・停止水位（LWL）・非常停止水位(LLWL)は、参考値でありポンプメーカー

ごとに寸法が異なるため、監督員と協議確認の上、承認を得て施工を行うものとする

・ポンプに温度上昇検知、浸水検知器を内蔵しており、これら検知の場合はポンプを非常停止とする。

復帰は現地のポンプ制御盤にて解除する。

・ポンプ故障時は、非常停止とし引込柱に設置した回転灯が作動し周囲に連絡する。

第４章　　据付工事

１．塗　装

機器設備は十分なる下地処理を行い錆止め塗装後、仕上げ塗装を行うものとする。尚、仕上げ塗装については打合せの上決定するものとする。

ステンレス部は無塗装とするが、水質に塩分が混入するため塗装部は耐塩対策を考慮するものとする。

２．配管・配線工事

（１）本配管に必要な支持金具、架台、その他配管に必要なもの全てを含むものとする。

（２）取合箇所は事前によく打合せを行い、監督員の承認を得てから着工するものとする。

（３）電線管は施工場所により適切な電線管を使用するものとし、配線は使用目的別に適した

電線・ケーブルを使用する。

（４）接地工事の接地極には接地銅棒および適切な材料を使用し、各種接地抵抗値の基準内に

なるように施工すること。

（５）電力の引込みは、引込柱にて引き込むものとする。引込柱の位置は現地を確認し、監督

員の承認を得て施工を行うものとする。

（６）ポンプ井には、ポンプ運転用及び運転停止用と非常停止用の電極式水位計を設けるもの

とする。

（７）起伏ゲート操作盤及び電灯分電盤までの一次側配線工事は、ポンプ設備にて施工を行う

ものとする。

（８）故障時の連絡方法として回転灯（引込柱設置）を設けるものとする。

（９）ケーブル・電線管等の施工範囲は監督員と協議確認の上、施工を行うものとする。

３．据付工事

（１）機械工事施工範囲

1) ポンプ、弁類据付工事　　　　　　　１式

2) ポンプ配管工事　　　　　　　　　　１式

3）関連付帯工事　 　　　　　　　　　 １式

4) 据付完了後の現場運転調整　　　　  １式

（２）電気工事施工範囲

1) 引込機器据付工事　　　　　　  １式

2) 制御盤類設置工事　　　　　　　１式

3) 計装機器設置工事　　　　　　　１式

4) 配線工事　　　　　　　　　　　１式

5) 据付完了後の現場運転調整　　　１ 式