特記仕様書（2）

総則

本工事は、特記仕様書(1)及び本特記仕様書に定める事項に従い施工し、その他特記仕様に定めない事項については、日本下水道事業団「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル最新版」（※以下、JS防食技術マニュアルという）に準拠する。

１．既設コンクリート改修工

施工者は施工前に既設コンクリートの腐食状況を部位別に調査し、補修の設計・施工に必要な基礎データを把握し、本設計内容と異なる場合、事前に担当官に報告し協議するものとする。

調査の標準的な項目は「JS防食技術マニュアル　6.1」に準拠する。

1－1：劣化部除去工

劣化部除去工は、劣化コンクリートを除去し、健全なコンクリート面を得ることを目的とする。

(１)劣化部の除去については、超高圧水洗浄150～200Mpa程度を標準とする。超高圧水洗浄にて施工困難な箇所については、部分ハツリにて劣化部を完全に除去すること。
　はつり殻処分は、産業廃棄物として法令に従って処理を行うこと。また、劣化部除去に伴う排水は、発注者と協議の上、浄化センター内で返流水として処理を行うものとする。

(２)劣化部除去により生じた粉塵・ホコリ等は、高圧水（10MPa程度）にて洗浄、清掃すること。

劣化部除去後の健全なコンクリート面の要求性能は、以下の表-1-1の通りとする。

表-1-1　劣化部除去工　要求性能

| 劣化部除去工 | コンクリートの健全度 | 骨材のゆるみ・浮きがなく堅牢であること | 目視・打診 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | はつり深さ | 監督職員の指示する箇所でフェノールフタレインが赤色に呈色すること。 | フェノール フタレイン法 |
|  | コンクリートの強度 | 監督職員の指示する箇所で引張り強さが平均値1.5N/㎟かつ最小値1.2N/㎟以上であること | 接着強さ 試験による |

1－2：鉄筋処理工

鉄筋処理工は、腐食進行の抑制処理による耐久性の回復、または欠陥部の補強・補充処理による構造耐力の回復を目的とする。

(１)鉄筋処理範囲：事前調査により露出鉄筋がある場合、発注者に報告し処理範囲を決定すること。

(２)処理方法：JS防食技術マニュアル5.5.3に準拠し処理すること。

(３)施工品質の指標：処理対象鉄筋のはつり出しによる露出させ、浮き錆・赤錆が残存しないように除去し、防錆剤を塗り残し、塗り斑のないよう塗付すること。

鉄筋処理の要求性能は、以下の表-1-2の通りとする。

表-1-2　鉄筋処理工　要求性能

| 鉄筋処理工 | さびの除去程度 | 浮き錆・赤錆 | 目視 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 防錆剤の塗布状態 | 塗り残し及び被覆の均一性 | 目視 |

1－3：断面修復工

断面修復工は、既存コンクリートとの一体化により（鉄筋の保護機能）構造体力の回復を図ると共に、耐久的な被覆素地を形成させることを目的とする。

(１)劣化部除去工にて除去した部分の修復を行う。断面修復工の修復厚さは、発注段階での想定として表-1-3-1の通りとする。使用材料については「JS防食技術マニュアル」で規定する、表-1-3-2の耐硫酸性能及び品質性能に適合することが公的試験機関で証明された材料を使用すること。

(２)防食被覆工法の保証を行う際の保証範疇を明確にするために、採用する防食被覆工法と同一の製造業者の断面修復材料を使用すること。

(３)断面修復材料と防食被覆工法の製造業者が同一で無い場合は、界面での接着性能について評価検証されていることとし、防食被覆工法及び断面修復材料の保証範疇を明確にすること。※３．保証参照

表-1-3-1　断面修復厚さ　一覧表

| 水槽名 | 施工部位 | 断面修復厚さ | 面積 |
| --- | --- | --- | --- |
| 反応槽 | 側壁部 | 平均5㎜ | 273㎡ |
|  | 天井部 | 平均5㎜ | 7㎡ |
|  | 底版部 | 平均5㎜ | 49㎡ |

表-1-3-2　断面修復材の耐硫酸性能及び品質性能

| 要求項目 |  | 品質性能 |
| --- | --- | --- |
| 曲げ強度 | 材齢3日 | 3.0N／ｍｍ2以上 |
|  | 材齢28日 | 7.0N／ｍｍ2以上 |
| 圧縮強度 | 材齢3日 | 25N／ｍｍ2以上 |
|  | 材齢28日 | 45N／ｍｍ2以上 |
| 接着性 | 材齢28日 | 1.5N／ｍｍ2以上 |
| 長さ変化率 | 材齢28日 | －0.1％以上 |
| 耐酸性 |  | 5％の硫酸水溶液に28日間浸漬した時の重量変化率が±10％以内であること。 |
| 硫酸浸透深さ |  | 5％の硫酸水溶液に28日間浸漬した時のフェノールフタレインの非呈色深さが3.0㎜以下であること。 |

1－4：防食被覆工

防食被覆工は、施設コンクリートを腐食環境から遮断し、コンクリートの劣化を長期に防止することを目的とする。

(１)防食被覆仕様：防食被覆工には、表-1-4-1の品質性能に適合することが公的試験機関で証明された材料及び工法を使用すること。また、当該施設は躯体コンクリートが湿潤状態で高湿度環境下の施工となるため、湿潤接着性に優れ、高湿度環境下で所定の施工品質が得られる工法・材料を選定する。

(２)耐有機酸性：防食被覆層に耐有機酸性の品質規格を求める場合、（１）の品質規格に加え

て、公的機関における試験において表1-4-2の品質規格を満足しなければならない。

(３)防食被覆工の施工仕様：塗布型ライニング工法の施工仕様は次の通りとする。

①素地調整：素地調整材は、断面修整材の表面水分に影響されないエポキシ樹脂を混和するポリマーセメントモルタルを使用し、平坦密実に仕上げるものとし、表-1-4-3の素地調整材の品質性能に適合することが公的試験機関で証明された材料を使用すること。

②防食被覆：下地乾燥状態・施工環境条件に適した工法を選定するとともに、被覆層は均

一で欠陥のない状態に仕上げるものとし、表-1-4-1防食被覆工法の品質性能に適合することが公的試験機関で証明された材料を使用すること。

防食被覆工の施工方法と管理方法については「JS防食技術マニュアル」に基づき行う。

表-1-4-1　防食被覆工法の品質性能

| 要求項目 | 品質性能 |  | 試験基準他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接着強さ （N／ｍ㎡） | 標準状態： 2.0以上※ 湿潤状態： 2.0以上※ |  | 公的試験機関による試験成績表による証明 |
| 耐 酸 性 | A種 | ㏗3の硫酸水溶液に30日間浸漬しても被覆にふくれ、われ、軟化、溶出がないこと | JS防食技術マニュアル 塗布型ライニング工法の品質規格 |
|  | B種 | ㏗1の硫酸水溶液に30日間浸漬しても被覆にふくれ、われ、軟化、溶出がないこと |  |
|  | C種 | 10％硫酸水溶液に45日間浸漬しても被覆にふくれ、われ、軟化、溶出がないこと |  |
|  | D種 | 10％硫酸水溶液に60日間浸漬しても被覆にふくれ、われ、軟化、溶出がないこと |  |
| 硫黄浸入深さ | A種 | ― | 試験方法： JS防食技術マニュアル 付属資料1（参考） EDS分析または EPMA分析による |
|  | B種 | ― |  |
|  | C種 | 10％硫酸水溶液に120日間浸漬した試験体の硫酸の浸透深さが、設計厚さに対して10％以下であること。かつ、200μ以下であること |  |
|  | D種 | 10％硫酸水溶液に120日間浸漬した試験体の硫酸の浸透深さが、設計厚さに対して5％以下であること。かつ、100μ以下であること |  |
| 耐アルカリ性 | A種 | 水酸化カルシュウム飽和水溶液に30日間浸漬しても被覆にふくれ、われ、軟化、溶出が無い事 | JS防食技術マニュアル 塗布型ライニング工法の品質規格 |
|  | B種 | 水酸化カルシュウム飽和水溶液に30日間浸漬しても被覆にふくれ、われ、軟化、溶出が無い事 |  |
|  | C種 | 水酸化カルシュウム飽和水溶液に45日間浸漬しても被覆にふくれ、われ、軟化、溶出が無い事 |  |
|  | D種 | 水酸化カルシュウム飽和水溶液に60日間浸漬しても被覆にふくれ、われ、軟化、溶出が無い事 |  |
| 透水性 | A種 | 透水量が 0.30g以下 | JS防食技術マニュアル 塗布型ライニング工法の品質規格 |
|  | B種 | 透水量が 0.25g以下 |  |
|  | C種 | 透水量が 0.20g以下 |  |
|  | D種 | 透水量が 0.15g以下 |  |

※施工現場では、低温多湿状態や結露発生など劣悪な施工環境が想定され、接着強さが1.0～0.8掛け（湿潤面では0.6掛け）程度の実測数値を計測される場合があり、公的試験機関の試験結果ベースで標準・湿潤状態共、2.0N／ｍ㎡以上を満たしていることを条件とする。

表-1-4-2　耐有機酸性の品質性能

| 要求項目 | 品質性能 | 試験基準他 |
| --- | --- | --- |
| 浸せき後の外観 | 10％の酢酸水溶液（23℃±2℃）に、60日間浸漬しても被覆に、ふくれ、割れ、軟化、溶出がないこと。 | JS防食技術マニュアル： 付属資料4耐有機酸性の品質試験方法 |
| 浸せき後の強度 | 10％の酢酸水溶液と水（いずれも23℃±2℃）に、60日間浸漬し、バーコル硬さが以下を満たすこと。 HBI10≧HBI0×0.6 HBI10：10％の酢酸水溶液に浸せきしたときのバーコル硬さ HBI0 ：水に浸せきしたときのバーコル硬さ | JS防食技術マニュアル： 付属資料4耐有機酸性の品質試験方法 |

表-1-4-3　素地調整材の品質性能

| 要求項目 | 品質性能 | 試験基準他 |
| --- | --- | --- |
| 接着強さ（N／ｍ㎡） | 標準状態： 2.0 N／ｍ㎡以上 湿潤状態： 2.0 N／ｍ㎡以上 | JS防食技術マニュアル： 参考資料-4-4 素地調整材 (1種)の品質試験方法 |
| 密度特性 （浸透拡散抵抗性） | 硫酸浸透深さ： 3.0mm以下 | ・5％硫酸水溶液28日浸漬後のﾌｪﾉｰﾙﾌﾀﾚｲﾝ非呈色深さ ・供試体：φ7.5×15cm |
| 吸水性 | 吸水量： 1.0g以下 | ・JIS A 6916 6.15 ・供試体：70×70×20mm |
| 耐環境性 （耐硫酸性） | 重量変化率： ±10％以内 | ・5％硫酸水溶液28日浸漬後 ・供試体：φ7.5×15cm |

1－5：専門技術者の選出

（１）請負者は、専門技術者を選出し、防食被覆工法の全工程を通じて所定の被覆性能が得られるように、専門技術者による十分な施工管理を行わなければならない。

（２）専門技術者の職務

専門技術者の職務は、下記のものとする。

ア　防食被覆工法の品質管理及び品質管理記録の作成

イ　対象コンクリート下地の検査、及び確認検査の立会い

専門技術者の資格条件は、次表の資格要件を満たすものから選出する。

表　専門技術者の資格要件

|  | 専門技術者の資格要件 |
| --- | --- |
| １ | 日本コンクリート防食協会が認定する コンクリート防食技士 【塗布型ライニング工法】 |

注1）下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル内にある、専門技術者の資格要件である製造業者及び施工者団体が発行する専門技術者資格、強化プラスチック成形（積層防食作業）1級資格は資格要件を満たしません。

注２）；注１）資格要件を満たさない事由は、注１）の資格要件のみであると、日本コンクリート防食協会の防食工事　賠償責任保険制度に登録出来ない為。工事毎の保険加入は請負者任意であるが、【コンクリート防食技士】資格者が専門技術者として対象工事を管理することが、賠償責任保険登録の条件となっている為。

２．検査

今回工事においての検査は、以下の工程にて行い検査合格後次工程へ着手することとする。

表-2-1　劣化部除去工完了検査

|  | 検査項目 | 判定基準 | 検査の方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 劣化部除去工 | コンクリートの健全度 | 骨材のゆるみ・浮きがなく堅牢であること | 目視・打診 |
|  | はつり深さ | 監督職員の指示する箇所でフェノールフタレインが赤色に呈色すること。 | フェノール フタレイン法 |
|  | コンクリート の強度 | 監督職員の指示する箇所で平均値1.5N/㎟かつ最小値1.2N/㎟以上であること | 接着強さ 試験による |

|  | 検査項目 | 判定基準 | 検査の方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鉄筋処理工 | さびの除去程度 | 浮き錆・赤錆 | 目視 |
|  | 防錆剤の 塗布状態 | 塗り残し及び被覆の均一性 | 目視 |

表-2-2　露筋部処理工完了検査

表-2-3　断面修復工完了検査

|  | 検査項目 | 判定基準 | 検査の方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 断面修復工 | 外観 | 浮き・ひび割れ・脆弱部がなく、平滑に仕上がっていること | 目視・打診 |
|  |  | 出隅・入隅部の処理（面取り、R取り）が適切であること |  |
|  | 接着強さ | 平均値1.5N/㎟かつ最小値1.2N/㎟以上であること | 接着強さ 試験による |
|  | 施工厚さ | 平均値が設計厚さ以上であること | ノギス等による測定 |

表-2-4　素地調整工完了検査

|  | 検査項目 | 判定基準 | 検査の方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 素地調整工 | 平坦さ | 素地面が防食被覆材層の施工に支障がなく平坦に仕上げられていること。 | 目視 |
|  | 気泡痕、膨れ |  |  |
|  | 浮き | 外観上認められないこと |  |
|  | ひび割れ |  |  |
|  | 脆弱層 エフロレッセンス | セメント系材料を使用する場合、表面にドライアウト、結露水などの影響による脆弱層、エフロレッセンスの析出がないこと | 目視・指触 |
|  | 硬化不良 | 樹脂系材料を使用する場合、素地面に部分的な未硬化部分がなく均質に仕上がっていること※1 |  |

※１　素地調整材は、断面修整材の表面水分に影響されないエポキシ樹脂を混和するポリマーセメントモルタルを使用することが条件となる。

表-2-5　防食被覆工完了検査（塗布型ライニング工法）

| 検査項目 | 判定基準 | 検査の方法 |
| --- | --- | --- |
| 外観 | 表面に被覆性能を損なう欠陥や塗りむらがなく平滑に仕上がっていること。 | 目視による |
|  | ピンホールがないこと。 | ピンホール試験 または目視 |
|  | 樹脂効果不良がないこと｡ | 試触･打音による |
| 接着強さ | 3個の平均値が1.5 N／ｍｍ2以上であること。 ただし、いずれの試験値も1.2 N／ｍｍ2以下のものがあってはならない。 | 接着強さ試験による |
| 防食被覆層の施工厚 | 3個の試験値の平均値が規格値以上であること。 ただし、いずれの試験値も設計厚の2/3以下のものがあってはならない。 | 防食被覆層の 施工厚試験による |

※ピンホール試験は、コンクリートの通電状況や防食被覆層の種類や施工厚さによって、試験ができない場合がある。その場合は、監督職員と協議のうえ、目視検査等によりピンホールがないことを確認する。

※接着強さ試験及び施工厚さ試験の頻度は1回とする。

３．保証

保証期間は10年間とし、元請業者・施工業者・防食被覆材料製造業者・断面修復材料製造業者の４社連名にて保証を行うこと（断面修復材・防食被覆材料が同一製造業者の場合は3社となる）。各業者の保証範疇は以下の表-9の通りとする。

表-3　各業者の保証範疇

| 保証業者 | 保証範疇 |
| --- | --- |
| 元請業者 | 防食被覆工事全てに対し保証を行うこと。 |
| 施工業者 | 防食被覆工事の施工に対し保証を行うこと。 |
| 防食被覆材料製造業者 | 防食被覆工法の材料に対し保証を行うこと。 |
| 断面修復材料製造業者 | 断面修復工の材料に対し保証を行うこと。 |

※保証範疇を明確にするため防食被覆材と断面修復材は同一メーカーを選定すること。

４．施工銘板の設置

受注者は、工事目的物の引き渡しに当たり施工銘板を設置すること。作製は防食マニュアルに従い、記載内容および設置場所については発注者と協議すること。