遠賀川下流浄化センターし尿等受入施設築造工事（2工区）

特記仕様書（２）

総則

本工事は、特記仕様書(1)及び本特記仕様書に定める事項に従い施工し、その他特記仕様に定めない事項については、日本下水道事業団「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル最新版」（※以下、JS防食技術マニュアルという）に準拠する。

１.施工

1－1：防食被覆工

防食被覆工は、施設コンクリートを腐食環境から遮断し、コンクリートの劣化を長期に防止することを目的とする。

- 防食被覆仕様：防食被覆工には、表-1-1-1の品質性能に適合することが公的試験機関で証明された材料及び工法を使用すること。また、当該施設は躯体コンクリートが湿潤状態で高湿度環境下の施工となるため、湿潤接着性に優れ、高湿度環境下で所定の施工品質が得られる工法・材料を選定する。

- 耐有機酸性：防食被覆層に耐有機酸性の品質規格を求める場合、（１）の品質規格に加えて、公的機関における試験において表1-1-2の品質規格を満足しなければならない。

- 防食被覆工の施工仕様：塗布型ライニング工法の施工仕様は次の通りとする。

  - 素地調整：素地調整材は、断面修整材の表面水分に影響されないエポキシ樹脂を混和するポリマーセメントモルタルを使用し、平坦密実に仕上げるものとし、表-1-1-3の耐酸性素地調整材の品質性能に適合することが公的試験機関で証明された材料を使用すること。

②防食被覆：下地乾燥状態・施工環境条件に適した工法を選定するとともに、被覆層は均

一で欠陥のない状態に仕上げるものとし、表-1-1防食被覆工法の品質性能に適合することが公的試験機関で証明された材料を使用すること。

防食被覆工の施工方法と管理方法については「JS防食技術マニュアル」に基づき行う。

表-1-1　防食被覆工法の品質性能

| 要求項目 | 品質性能 |  | 試験基準他 |
| --- | --- | --- | --- |
| 接着強さ （N／ｍ㎡） | 標準状態： 2.0以上※ 湿潤状態： 2.0以上※ |  | 公的試験機関による試験成績表による証明 |
| 耐 酸 性 | A種 | ㏗3の硫酸水溶液に30日間浸漬しても被覆にふくれ、われ、軟化、溶出がないこと | JS防食技術マニュアル 塗布型ライニング工法の品質規格 |
|  | B種 | ㏗1の硫酸水溶液に30日間浸漬しても被覆にふくれ、われ、軟化、溶出がないこと |  |
|  | C種 | 10％硫酸水溶液に45日間浸漬しても被覆にふくれ、われ、軟化、溶出がないこと |  |
|  | D種 | 10％硫酸水溶液に60日間浸漬しても被覆にふくれ、われ、軟化、溶出がないこと |  |
| 硫黄浸入深さ | A種 | ― | 試験方法： JS防食技術マニュアル 付属資料1（参考） EDS分析または EPMA分析による |
|  | B種 | ― |  |
|  | C種 | 10％硫酸水溶液に120日間浸漬した試験体の硫酸の浸透深さが、設計厚さに対して10％以下であること。かつ、200μ以下であること |  |
|  | D種 | 10％硫酸水溶液に120日間浸漬した試験体の硫酸の浸透深さが、設計厚さに対して5％以下であること。かつ、100μ以下であること |  |
| 耐アルカリ性 | A種 | 水酸化カルシュウム飽和水溶液に30日間浸漬しても被覆にふくれ、われ、軟化、溶出が無い事 | JS防食技術マニュアル 塗布型ライニング工法の品質規格 |
|  | B種 | 水酸化カルシュウム飽和水溶液に30日間浸漬しても被覆にふくれ、われ、軟化、溶出が無い事 |  |
|  | C種 | 水酸化カルシュウム飽和水溶液に45日間浸漬しても被覆にふくれ、われ、軟化、溶出が無い事 |  |
|  | D種 | 水酸化カルシュウム飽和水溶液に60日間浸漬しても被覆にふくれ、われ、軟化、溶出が無い事 |  |
| 透水性 | A種 | 透水量が 0.30g以下 | JS防食技術マニュアル 塗布型ライニング工法の品質規格 |
|  | B種 | 透水量が 0.25g以下 |  |
|  | C種 | 透水量が 0.20g以下 |  |
|  | D種 | 透水量が 0.15g以下 |  |

※施工現場では、低温多湿状態や結露発生など劣悪な施工環境が想定され、接着強さが1.0～0.8掛け（湿潤面では0.6掛け）程度の実測数値を計測される場合があり、公的試験機関の試験結果ベースで標準・湿潤状態共、2.0N／ｍ㎡以上を満たしていることを条件とする。

表-1-2　耐有機酸性の品質性能

| 要求項目 | 品質性能 | 試験基準他 |
| --- | --- | --- |
| 浸せき後の外観 | 10％の酢酸水溶液（23℃±2℃）に、60日間浸漬しても被覆に、ふくれ、割れ、軟化、溶出がないこと。 | JS防食技術マニュアル： 付属資料4耐有機酸性の品質試験方法 |
| 浸せき後の強度 | 10％の酢酸水溶液と水（いずれも23℃±2℃）に、60日間浸漬し、バーコル硬さが以下を満たすこと。 HBI10≧HBI0×0.6 HBI10：10％の酢酸水溶液に浸せきしたときのバーコル硬さ HBI0 ：水に浸せきしたときのバーコル硬さ | JS防食技術マニュアル： 付属資料4耐有機酸性の品質試験方法 |

表-1-3　素地調整材の品質性能

| 要求項目 | 品質性能 | 試験基準他 |
| --- | --- | --- |
| 接着強さ（N／ｍ㎡） | 標準状態： 2.0 N／ｍ㎡以上 湿潤状態： 2.0 N／ｍ㎡以上 | JS防食技術マニュアル： 参考資料-4-4 素地調整材 (1種)の品質試験方法 |
| 密度特性 （浸透拡散抵抗性） | 硫酸浸透深さ： 3.0mm以下 | ・5％硫酸水溶液28日浸漬後のﾌｪﾉｰﾙﾌﾀﾚｲﾝ非呈色深さ ・供試体：φ7.5×15cm |
| 吸水性 | 吸水量： 1.0g以下 | ・JIS A 6916 6.15 ・供試体：70×70×20mm |
| 耐環境性 （耐硫酸性） | 重量変化率： ±10％以内 | ・5％硫酸水溶液28日浸漬後 ・供試体：φ7.5×15cm |

1－2：専門技術者の選出

（１）請負者は、専門技術者を選出し、防食被覆工法の全工程を通じて所定の被覆性能が得られるように、専門技術者による十分な施工管理を行わなければならない。

（２）専門技術者の職務

専門技術者の職務は、下記のものとする。

ア　防食被覆工法の品質管理及び品質管理記録の作成

イ　対象コンクリート下地の検査、及び確認検査の立会い

専門技術者の資格条件は、次表の資格要件を満たすものから選出する。

表-1-4　専門技術者の資格要件

|  | 専門技術者の資格要件 |
| --- | --- |
| １ | 日本コンクリート防食協会が認定する コンクリート防食技士 【塗布型ライニング工法】 |

注1）下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術マニュアル内にある、専門技術者の資格要件である製造業者及び施工者団体が発行する専門技術者資格、強化プラスチック成形（積層防食作業）1級資格は資格要件を満たしません。

注２）；注１）資格要件を満たさない事由は、注１）の資格要件のみであると、日本コンクリート防食協会の防食工事　賠償責任保険制度に登録出来ない為。工事毎の保険加入は請負者任意であるが、【コンクリート防食技士】資格者が専門技術者として対象工事を管理することが、賠償責任保険登録の条件となっている為。

２．検査

今回工事においての検査は、以下の工程にて行い検査合格後次工程へ着手することとする。

表-2-1　素地調整工完了検査

|  | 検査項目 | 判定基準 | 検査の方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 素地調整工 | 平坦さ | 素地面が防食被覆材層の施工に支障がなく平坦に仕上げられていること。 | 目視 |
|  | 気泡痕、膨れ |  |  |
|  | 浮き | 外観上認められないこと |  |
|  | ひび割れ |  |  |
|  | 脆弱層 エフロレッセンス | セメント系材料を使用する場合、表面にドライアウト、結露水などの影響による脆弱層、エフロレッセンスの析出がないこと | 目視・指触 |
|  | 硬化不良 | 樹脂系材料を使用する場合、素地面に部分的な未硬化部分がなく均質に仕上がっていること※1 |  |

※１　素地調整材は、断面修整材の表面水分に影響されないエポキシ樹脂を混和するポリマーセメントモルタルを使用することが条件となる。

表-2-2　防食被覆工完了検査（塗布型ライニング工法）

| 検査項目 | 判定基準 | 検査の方法 |
| --- | --- | --- |
| 外観 | 表面に被覆性能を損なう欠陥や塗りむらがなく平滑に仕上がっていること。 | 目視による |
|  | ピンホールがないこと。 | ピンホール試験 または目視 |
|  | 樹脂効果不良がないこと｡ | 試触･打音による |
| 接着強さ | 3個の平均値が1.5 N／ｍｍ2以上であること。 ただし、いずれの試験値も1.2 N／ｍｍ2以下のものがあってはならない。 | 接着強さ試験による |
| 防食被覆層の施工厚 | 3個の試験値の平均値が規格値以上であること。 ただし、いずれの試験値も設計厚の2/3以下のものがあってはならない。 | 防食被覆層の 施工厚試験による |

※ピンホール試験は、コンクリートの通電状況や防食被覆層の種類や施工厚さによって、試験ができない場合がある。その場合は、監督職員と協議のうえ、目視検査等によりピンホールがないことを確認する。

※接着強さ試験及び施工厚さ試験の頻度は1回とする。

３．保証

保証期間は10年間とし、元請業者・施工業者・防食被覆材料製造業者・断面修復材料製造業者の４社連名にて保証を行うこと（断面修復材・防食被覆材料が同一製造業者の場合は3社となる）。各業者の保証範疇は以下の表-3の通りとする。

表-3　各業者の保証範疇

| 保証業者 | 保証範疇 |
| --- | --- |
| 元請業者 | 防食被覆工事全てに対し保証を行うこと。 |
| 施工業者 | 防食被覆工事の施工に対し保証を行うこと。 |
| 防食被覆材料製造業者 | 防食被覆工法の材料に対し保証を行うこと。 |

４．施工銘板の設置

受注者は、工事目的物の引き渡しに当たり施工銘板を設置すること。作製は防食マニュアルに従い、記載内容および設置場所については発注者と協議すること。