## 表紙
共 同 溝 詳 細 設 計 照 査 要 領
平成22年6月
福 岡 県 県 土 整 備 部

## 照査①
共 同 溝 詳 細 設 計
基 本 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ① ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
共同溝詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
1 | 設計の目的、主旨 | 1) | 目的、主旨を理解したか。
| 範囲、内容、 | 2) | 設計の範囲、内容、数量、履行期間を把握したか。
| 数量、履行期間 | 3) | 隣接工区との関係は確認したか。
2 | 貸与資料の確認 | 1) | 貸与資料の不足点、追加事項はあるか。
（軟弱地盤における各種検討に必要なデータがあるか）
3 | 現地踏査 | 1) | 地形（おぼれ谷、旧河川等）、地質などの自然状況を把握したか。
|  | 2) | 沿道、交差物件、道路、交通、用地条件を把握したか。
|  | 3) | 環境状況（振動、騒音、井戸使用等の配慮面）を把握したか。
|  | 4) | 支障物件の状況を把握したか。
|  | 5) | 施工時の注意事項を把握したか。
4 | 適用基準 | 1) | 適用基準の確認はされているか。
5 | 使用材料 | 1) | 使用材料の規格、許容応力度は適正か。
6 | 設計基本条件 | 1) | 一般部、特殊部、換気口部等の構造形式及び断面計画は適正か。
また、プレキャスト工法との比較検討はされているか。（経済性、安
全性、機能性、施工性、維持管理、環境等が考慮されているか）
|  | 2) | 特殊部の配慮は（ｹｰﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ、換気口、分岐、材投口等）適正か。
|  | 3) | 荷重条件（設計時、施工時）は適正か。
|  | 4) | 特殊荷重の位置、大きさは確認したか。
|  | 5) | 施工条件の基本を確認したか。
|  | 6) | 関連事業計画と詳細調整は図られているか。
|  | 7) | 既設埋設物、危険物貯蔵タンク、近接構造物の位置、形状は確認
したか。
|  | 8) | 参画公益事業者に収容数、内空断面及び特殊部の配置の確認が
なされたか。
|  | 9) | 関連する設計との整合はとれているか。
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
共同溝詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
7 | 幾何構造、線形条件 | 1) | 線形上のコントロールポイント及び条件は明確にされているか。
|  | 2) | 一般部、特殊部、換気部の内空は適正に把握しているか。
|  | 3) | 平面線形は適正か。
|  | 4) | 縦断線形は適正か。
|  | 5) | 座標系と基準点は確認したか。
|  | 6) | 起点、終点の計画（隣接工区との接続計画）は適正か。
8 | 地盤条件 | 1) | 土質定数の設定は適正か。隣接工区との整合は図られているか。
|  | 2) | 支持力、地盤バネ値の設定は適正か。
（地盤改良した場合、その効果を考慮しているか）
|  | 3) | 地下水位、地下水の評価は適正か。
|  | 4) | 液状化の判定は適正か。
|  | 5) | 地盤内間隙水圧の判定は適正か。
9 | 特殊検討 | 1) | 交差物件の検討方針、条件は適正か。
|  | 2) | 近接施工対策の検討方針、条件は適正か。
|  | 3) | 本体縦断の検討方針、条件は適正か。
|  | 4) | 大規模山留設計の条件は適正か。
|  | 5) | 耐震の検討方針、条件は適正か。
|  | 6) | 軟弱地盤の検討方針、条件は適正か。
|  | 7) | その他の特殊検討の検討方針、条件は適正か。
10 | 継手、防水 | 1) | 継手の方式は適正か。（地盤条件が考慮されているか）
|  | 2) | 防水の方式は適正か。
|  | 3) | 継手の位置は適正か。
11 | コスト縮減 | 1) | 予備設計で提案されたコスト縮減比較調書を確認したか。
|  | 2) | 新技術・新工法活用促進制度における基準適合情報を確認したか。
基本条件の照査項目一覧表（様式－１）
（追加項目記入表） | [6 empty] | 共同溝詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査① |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
受託者印
照査技術者
管理技術者

## 照査②
共 同 溝 詳 細 設 計
細 部 条 件 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ② ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
共同溝詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
1 | 線形（平面、縦断） | 1) | 共同溝中心線は計画通り正しいか。
|  | 2) | 起点、終点部の位置は正しいか。
|  | 3) | 危険物貯蔵タンクを考慮した線形になっているか。
|  | 4) | 既設構造物及び将来計画構造物との離隔は施工性、交通処理を
含め、協議によって決定されているか。
|  | 5) | 移設不可能な埋設物との離隔は施工性が考慮されているか。
|  | 6) | 官民境界までの離隔は所定の離隔以上確保されているか。
|  | 7) | 特殊部の位置は適正か。
|  | 8) | 屈曲点において、パイプ等の搬入が可能か。また、ハンチは適正か。
|  | 9) | 換気口部のピッチ及び立ち上がり位置は適正か。
|  | 10) | 隣接工区との整合は図られているか。
|  | 11) | ブロック割りは適正か。
|  | 12) | 一般部の土被りは所定の深さ以上確保されているか。
|  | 13) | 特殊部の土被りは所定の深さ以上確保されているか。
|  | 14) | 一般部の勾配は排水勾配を確保されているか。
|  | 15) | 急勾配区間の勾配は適正であるか。
|  | 16) | 道路勾配を考慮し、土被りが最小となるよう経済的かつ、機能的に
計画されているか。
|  | 17) | 排水ピットの位置は適正か。
|  | 18) | 軟弱地盤に対して配慮されているか。
2 | 荷重条件 | 1) | 舗装構成は正しいか。
|  | 2) | 地下水位の設定は適正か。
|  | 3) | 各単位重量及び活荷重は適正か。
|  | 4) | 静止土圧係数は適正か。（軟弱地盤は考慮されているか）
|  | 5) | 鉛直荷重の設定は正しいか。
|  | 6) | 水平荷重の設定は正しいか。
|  | 7) | 特殊荷重は考慮されているか。
|  | 8) | 隣接工区との整合は図られているか。
3 | 本体構造物 | 1) | 適用基準は適正か。
|  | 2) | 設計断面の位置及び適用範囲は適正か。
|  | 3) | 設計モデルは適正か。
|  | 4) | 設計断面の内空形状寸法は適正か。
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
共同溝詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
|  | 5) | 仮設時を考慮しているか。
|  | 6) | 使用材料、許容応力度は適正か。
|  | 7) | 各部材厚、使用鉄筋及び間隔は適正か。
|  | 8) | 使用材料区分は適正か。
|  | 9) | 継手の構造形状、材質は適正か。（軟弱地盤を配慮しているか）
|  | 10) | 防水工の材質は適正か。
|  | 11) | 施工方法（コンクリート打設量、打継目、位置等）を配慮しているか。
|  | 12) | 配管、配線時に発生する特殊荷重を考慮しているか。
|  | 13) | 圧密沈下量は適正か。
|  | 14) | 耐震設計（縦断方向、液状化による浮き上がり）は考慮されているか。
|  | 15) | 基礎構造は適正か。（直接基礎の場合、地盤の支持は充分にあるか）
|  | 16) | 換気口部は防災を考慮した構造になっているか。
（油等が流入しない構造、積雪による閉塞をまねかない構造）
|  | 17) | 軟弱地盤対策は適正か。
|  | 18) | 防水扉は適切な配置となっているか。（河川の横断部）
|  | 19) | 継手部の位置は適切か。
|  | 20) | 換気設備設置箇所の断面は、換気設備の寸法を考慮しているか。
|  | 21) | 換気口部の構造は雨水の流入防止対策を考慮したものとなってい
るか。
|  | 22) | 自然強制換気口の設置位置は適切か。
4 | 換気設備 | 1) | 換気口の出入り口は所定の風速以下となっているか。
|  | 2) | 洞道内風速は所定の風速以下となっているか。
|  | 3) | 電力用洞道換気の設計条件は適正か。
|  | 4) | 換気所要時間は所定の時間以内となっているか。
|  | 5) | 計算結果からファン仕様の選定は適正か。
|  | 6) | 換気ファンの設置、交換時を考慮した形状となっているか。
|  | 7) | 騒音の検討は行われているか。
5 | 排水設備 | 1) | 排水量の算定計算は正しいか。
|  | 2) | 排水溝の幅、深さは適正か。
|  | 3) | 排水ピットの位置、集水量、形状は適正か。
|  | 4) | 排水管径、排水ルートは適正か。
|  | 5) | 流末処理は適正か。
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
共同溝詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
6 | 付属物 | 1) | 各種付属物の設計は適正か。
|  | 2) | 隣接工区と仕様は一致しているか。
7 | 仮設工法の選定 | 1) | 沿道条件、交通処理方法を検討しているか。
・昼夜間作業帯の設定
・使用機種の設定
・歩道切削
|  | 2) | 地質、地下水対応が適正であるか。
|  | 3) | 既設構造物への影響が少ない工法であるか。
|  | 4) | 既設構造部の許容変位は設定されているか。また、その変状防止
対策方法は妥当であるか。
|  | 5) | 経済性、施工性、安全性の面から総合的に工法の比較選定が行わ
れているか。
8 | 仮設構造物 | 1) | 設計断面位置、幅及び深さは正しいか。
|  | 2) | 適用基準は正しいか。
|  | 3) | 材料の選定は適正か。（リース材、生材等について）
|  | 4) | 切ばり、腹起こしの設置は施工性も考慮した適正な配慮となってい
るか。
|  | 5) | 土質条件の設定は適正か。（地盤改良した場合、考慮しているか）
|  | 6) | 地下水位の設定は適正か。
|  | 7) | 載荷重の選定は適正か。
|  | 8) | 覆工版の材質及び形状寸法は適正か。
|  | 9) | 無覆工、覆工の判断は適正か。
|  | 10) | 山留め形式の選定は適正か。
|  | 11) | 山留め区分（中規模土留め、中規模締切り、大規模山留め）は適
正か。
|  | 12) | 土圧、水圧荷重の設定値は適正か。
|  | 13) | 中間杭の位置、ピッチ及び施工性は適正か。
|  | 14) | 根入れ長さの計算は必要項目の計算がされているのか。
|  | 15) | ボイリング、ヒービング及び盤ぶくれの検討はされているか。
|  | 16) | 補助工法の選定、範囲は適正か。
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
共同溝詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
9 | 特殊検討部 | 1) | 線形計画で特殊検討部となった理由は明確か。
|  | 2) | 沿道条件、交通対策、地層、地質条件等から施工可能な工法か。
|  | 3) | 対策案は適切に検討されているか。
10 | 施工計画 | 1) | 施工方法及び順序（本体、仮設）は適正か。
|  | 2) | 交通処理計画は適正か。
|  | 3) | 特殊検討部の施工は適正か。
|  | 4) | 同時施工は配慮されているか。
|  | 5) | 環境への配慮はされているか。
|  | 6) | 建設副産物の処理方法は適正か。（リサイクル計画書を考慮したか）
|  | 7) | 支障埋設物件は考慮されているか。
11 | コスト縮減 | 1) | 予備設計で提案されたコスト縮減比較調書について検討したか。
|  | 2) | 新技術・新工法活用促進制度における基準適合情報の採用を検討
したか。
細部条件の照査項目一覧表（様式－２）
（追加項目記入表） | [6 empty] | 共同溝詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査② |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
受託者印
照査技術者
管理技術者

## 照査③
共 同 溝 詳 細 設 計
成 果 品 の 照 査 項 目 一 覧 表
（ 照 査 ③ ）
業務名：
発注機関：
受託者名：
照査の日付：
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
共同溝詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
1 | 設計報告書 | 1) | 打ち合わせ事項は反映されているか。
| （設計計算書、 | 2) | 設計条件、施工条件は適正に運用されているか。
| 施工計画書等） | 3) | インプットされた値は適正か。
|  | 4) | 設計結果は許容範囲内、かつ、許容応力度及び使用単位は適正か。
|  | 5) | 報告書の構成は適正か。
|  | 6) | 図、表の表示は適正か。
2 | 設計図 | 1) | 縮尺、用紙サイズ等は共通仕様書、または、特記仕様書と整合して
いるか。
|  | 2) | 打ち合わせ事項は反映されているか。
|  | 3) | 必要寸法、部材形状及び寸法等に漏れはないか。
|  | 4) | 全ての図面において平面と縦断面図、あるいは平面図と横断面図
等とが整合しているか。
|  | 5) | 各設計図がお互いに整合されているか。
・一般平面図と縦断図
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
|  | 6) | 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか。（特に応力計
算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合しているか）
・壁厚
・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定着
長、ガス圧接位置）
・鋼材形状、寸法
・使用材料
・その他
|  | 7) | 附属金物類が適正に配置されているか。足りないものはないか。ま
た、余分なものはないか。
|  | 8) | 構造物の施工性に問題はないか。
|  | 9) | 寸法、記号等の表示は適正か。
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
共同溝詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
3 | 数量計算書 | 1) | 数量計算は適正か。
（工種分類、有効数字、位取り、単位、区分等）
|  | 2) | 数量計算に用いた数値は設計図面と一致しているか。
|  | 3) | 数量取りまとめは、打合せと整合しているか。
また、転記ミスや集計ミスは無いか。
|  | 4) | 各ブロック毎の数量的バランスは適正か。
|  | 5) | 使用する材料の規格及び強度等は記入されているか。
4 | 設計調書 | 1) | 設計調書の記入は適正か。
|  | 2) | マクロ的（他工事や他工区等とオーダー的に比較して）に見て問題
はないか。
5 | コスト縮減 | 1) | コスト縮減比較調書を作成したか。
|  | 2) | 新技術・新工法活用促進制度における基準適合情報の採用の検討
結果は妥当か。
6 | ＴＥＣＲＩＳの登録 | 1) | ＴＥＣＲＩＳの登録を行ったか。
成果品の照査項目一覧表（様式－３）
（追加項目記入表） | [6 empty] | 共同溝詳細設計
No | 項目 | 主な内容 |  | 提示資料 | 照査③ |  | 備考
[5 empty] | 対象 | 照査 | （照査の日付や結果等を記入する。）
受託者印
照査技術者
管理技術者

## 設計調書
[5 empty] | 共同溝詳細設計調書（その１） | [39 empty] | （ |  |  | ／ |  |  |  | ）
業務名 | [6 empty] | 路線名 | [8 empty] | 受託者名 | [8 empty] | 基本照査事項 |  | 特殊部の位置は適正か
[7 empty] | 所在地 | [8 empty] | 照査技術者 | [10 empty] | 換気口の位置及びピッチが検討されているか
共同溝名 | [15 empty] | 管理技術者 | [10 empty] | 官民境界との離隔は１．０ｍ以上確保されているか | [23 empty] | ｍ
[7 empty] | 事務所名 | [8 empty] | 作成年月日 | [10 empty] | 一般部の土被りは２．５ｍ以上確保されているか | [23 empty] | ｍ
設計箇所 |  | 起点側 | [11 empty] | 終点側 | [12 empty] | 特殊部の土被りは１．０ｍ以上確保されているか | [23 empty] | ｍ
延長 | [6 empty] | ｍ |  | 幅員構成 | [17 empty] | 一般部の縦断勾配は０．２％以上確保されているか | [23 empty] | ％
適用示方書 |  | Ｓ | ・ | Ｈ |  |  | 年 | [19 empty] | 設計条件（躯体、仮設）は整備されているか
設計活荷重 | [26 empty] | 仮設工法の検討は適正に行われているか
予備設計 |  | 有 |  |  | ・ | 無 |  |  | 共同溝が車線に位置するか明記する。 | [17 empty] | 最終計算結果と設計図の寸法、主鉄筋、主鋼材の再照査
特 殊 検 討 | 交差物件 近接施工 地下埋設物 |  |  | 対象物 |  |  |  |  | 測点 |  |  | 離点 |  |  | 対策方法 | [5 empty] | 摘要 | [5 empty] | 数量計算は必要項目（種別）が計上されているか
図面表示（起点、終点、ＩＰ点、ブロック割、その他）の有無
[25 empty] | 使用材料 |  | 材質 |  |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ設計基準強度 | [10 empty] | 鉄筋
[32 empty] | σck= | [7 empty] | N/mm2 |  |  | SD=
| 本体縦断検討 |  |  | 有 |  | ・ | 無 |  | ｺﾝﾄﾛｰﾙ | [17 empty] | 許容応力度 |  |  |  |  | 鉄筋引張り | [6 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ曲げ圧縮 | [6 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄせん断
| 大規模山留 |  |  | 有 |  | ・ | 無 |  | 箇所数 | [7 empty] | 深さ | [14 empty] | σsa= |  |  |  | N/mm2 |  |  | σca= |  |  |  | N/mm2 |  |  | τa= |  |  |  | N/mm2
| 耐震設計 |  |  | 有 |  | ・ | 無 |  | 対策 | [6 empty] | 有 |  | ・ | 無 | [5 empty] | 標準断面図
| 安定検討 |  |  | 有 |  | ・ | 無 |  | 箇所数 | [7 empty] | 対策 |  |  | 有 |  | ・ | 無
| その他 |  |  | 有 |  | ・ | 無 |  | 種別 | [7 empty] | 対策 |  |  | 有 |  | ・ | 無
基本照査事項 | 現地調査の結果が設計に反映されているか
線形（平面、縦断、横断）と道路との位置関係の再照査
ボーリングの位置、各種試験データ、地質柱状図の標高の確認
| 交通処理計画が適正に行われているか | [25 empty] | 各公益事業者毎の収容物件の条数を明記し、必要内空寸法を明示する。
| 埋設物（既設、計画）との位置関係が検討されているか | [23 empty] | 備 考
内空断面は確認済みか（占用企業者）
地下水位の設定は適切か
地盤の液状化判定及び対策の検討がされているか
[5 empty] | 共同溝詳細設計調書（その２） | [39 empty] | （ |  |  | ／ |  |  |  | ）
ブロックＮＯ． |  |  | ＮＯ． | [6 empty] | ブロック（標特換） | [8 empty] | ｌ＝ | [6 empty] | ｍ |  | ＮＯ． | [6 empty] | ブロック（標特換） | [8 empty] | ｌ＝ | [6 empty] | ｍ
躯体材料 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ(Q) | [9 empty] | m3 |  | 鉄筋(R) | [10 empty] | ㎏ |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ(Q) | [9 empty] | m3 |  | 鉄筋(R) | [10 empty] | ㎏
|  |  | Ｒ／Ｑ | [8 empty] | ㎏/m3 |  |  | 型枠(F) | [10 empty] | m2 |  | Ｒ／Ｑ | [8 empty] | ㎏/m3 |  |  | 型枠(F) | [10 empty] | m2
躯 体 工 | 上床版 ① |  | 部材厚 | [9 empty] | cm |  | 使用鉄筋 |  |  |  |  | D- |  |  |  |  | 本/m |  |  | 部材厚 | [9 empty] | cm |  | 使用鉄筋 |  |  |  |  | D- |  |  |  |  | 本/m
|  |  | Mmax= | [5 empty] | kN･m |  | N= | [5 empty] | kN |  | S= |  |  |  |  | kN(τmax点) |  |  |  | Mmax= | [5 empty] | kN･m |  | N= | [5 empty] | kN |  | S= |  |  |  |  | kN(τmax点)
|  |  | σc= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | σs= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | τmax= | [5 empty] | MN/m2 |  |  | σc= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | σs= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | τmax= | [5 empty] | MN/m2
| 中床版 ② |  | 部材厚 | [9 empty] | cm |  | 使用鉄筋 |  |  |  |  | D- |  |  |  |  | 本/m |  |  | 部材厚 | [9 empty] | cm |  | 使用鉄筋 |  |  |  |  | D- |  |  |  |  | 本/m
|  |  | Mmax= | [5 empty] | kN･m |  | N= | [5 empty] | kN |  | S= |  |  |  |  | kN(τmax点) |  |  |  | Mmax= | [5 empty] | kN･m |  | N= | [5 empty] | kN |  | S= |  |  |  |  | kN(τmax点)
|  |  | σc= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | σs= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | τmax= | [5 empty] | MN/m2 |  |  | σc= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | σs= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | τmax= | [5 empty] | MN/m2
| 下床版 ③ |  | 部材厚 | [9 empty] | cm |  | 使用鉄筋 |  |  |  |  | D- |  |  |  |  | 本/m |  |  | 部材厚 | [9 empty] | cm |  | 使用鉄筋 |  |  |  |  | D- |  |  |  |  | 本/m
|  |  | Mmax= | [5 empty] | kN･m |  | N= | [5 empty] | kN |  | S= |  |  |  |  | kN(τmax点) |  |  |  | Mmax= | [5 empty] | kN･m |  | N= | [5 empty] | kN |  | S= |  |  |  |  | kN(τmax点)
|  |  | σc= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | σs= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | τmax= | [5 empty] | MN/m2 |  |  | σc= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | σs= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | τmax= | [5 empty] | MN/m2
| 側壁 ④ |  | 部材厚 | [9 empty] | cm |  | 使用鉄筋 |  |  |  |  | D- |  |  |  |  | 本/m |  |  | 部材厚 | [9 empty] | cm |  | 使用鉄筋 |  |  |  |  | D- |  |  |  |  | 本/m
|  |  | Mmax= | [5 empty] | kN･m |  | N= | [5 empty] | kN |  | S= |  |  |  |  | kN(τmax点) |  |  |  | Mmax= | [5 empty] | kN･m |  | N= | [5 empty] | kN |  | S= |  |  |  |  | kN(τmax点)
|  |  | σc= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | σs= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | τmax= | [5 empty] | MN/m2 |  |  | σc= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | σs= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | τmax= | [5 empty] | MN/m2
| 中壁 ⑤ |  | 部材厚 | [9 empty] | cm |  | 使用鉄筋 |  |  |  |  | D- |  |  |  |  | 本/m |  |  | 部材厚 | [9 empty] | cm |  | 使用鉄筋 |  |  |  |  | D- |  |  |  |  | 本/m
|  |  | Mmax= | [5 empty] | kN･m |  | N= | [5 empty] | kN |  | S= |  |  |  |  | kN(τmax点) |  |  |  | Mmax= | [5 empty] | kN･m |  | N= | [5 empty] | kN |  | S= |  |  |  |  | kN(τmax点)
|  |  | σc= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | σs= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | τmax= | [5 empty] | MN/m2 |  |  | σc= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | σs= |  |  |  |  | MN/m2 |  |  | τmax= | [5 empty] | MN/m2
概略図
[5 empty] | 共同溝詳細設計調書（その３） | [39 empty] | （ |  |  | ／ |  |  |  | ）
[39 empty] | ブロック総延長 | [5 empty] | Ｌ＝ | [5 empty] | ｍ
ブロックNO. |  | NO. |  |  |  | ブロック（標特換） | [6 empty] | l= |  |  |  |  | m | NO. |  |  |  | ブロック（標特換） | [6 empty] | l= |  |  |  |  | m | NO. |  |  |  | ブロック（標特換） | [6 empty] | l= |  |  |  |  | m
仮 設 工 | 規模 | 巾 |  |  |  | m | 深さ |  |  |  |  | m | 中間杭 |  |  | 有 | ・ | 無 | 巾 |  |  |  | m | 深さ |  |  |  |  | m | 中間杭 |  |  | 有 | ・ | 無 | 巾 |  |  |  | m | 深さ |  |  |  |  | m | 中間杭 |  |  | 有 | ・ | 無
| 部材名 | 形状寸法 | [6 empty] | 実応力度 |  |  |  |  | 許容応力度 |  |  |  |  | 形状寸法 | [6 empty] | 実応力度 |  |  |  |  | 許容応力度 |  |  |  |  | 形状寸法 | [6 empty] | 実応力度 |  |  |  |  | 許容応力度
| 覆工受げた | [10 empty] | MN/m2 |  |  |  |  | MN/m2 | [11 empty] | MN/m2 |  |  |  |  | MN/m2 | [11 empty] | MN/m2 |  |  |  |  | MN/m2
けた 受け
腹起し
切ばり
腹起し
切ばり
腹起し
切ばり
腹起し
切ばり
山留め
| 根入長 の決定 | 釣合、ヒービング ボイリング、支持力 | [6 empty] | 根入れ長 | [7 empty] | ｍ |  | 釣合、ヒービング ボイリング、支持力 | [6 empty] | 根入れ長 | [7 empty] | ｍ |  | 釣合、ヒービング ボイリング、支持力 | [6 empty] | 根入れ長 | [7 empty] | ｍ
| 中間杭 | 形状寸法×長さ | [16 empty] | 形状寸法×長さ | [16 empty] | 形状寸法×長さ
| 切梁プレロードの有無 | [12 empty] | 有 |  | ・ | 無 |  | 切梁プレロードの有無 | [11 empty] | 有 |  | ・ | 無 |  | 切梁プレロードの有無 | [11 empty] | 有 |  | ・ | 無